德财基〔2023〕审预字第052号

关于湖南航天镁合金材料及制品产业园

电力引入扩容及设备供电新建工程-10KV配电

预算的评审报告

常德德润产业发展有限公司：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》，我中心组织评审小组对湖南航天镁合金材料及制品产业园电力引入扩容及设备供电新建工程-10kv配电（以下简称“本工程”）预算进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：

一、工程概况

本工程由区管委会会议纪要启动批准，经开区产发局《关于湖南航天镁合金材料及制品产业园电力引入扩容及设备供电新建工程可行性研究报告的批复》（产管项〔2023〕19号）文件批准立项，总投资976.77万元，主要包括10KV高压配电工程和0.4KV低压配电工程，项目资金来源为单位自筹。本次评审内容为该项目的10KV高压配电工程。

本工程位于常德经济技术开发区海德路，设计为双电源接入，一个回路由湖南航天镁合金材料及制品产业园海德路门卫旁主供环网柜（德山变的10千伏德滨线）接至园内4#厂房内配电室，另一个回路由门卫旁备供环网柜（永丰变的10千伏乾檀线）接至园内4#厂房内配电室。主要内容为敷设ZR-YJV22-3×400mm2高压电缆199米、ZR-YJV22-3×95mm2高压电缆658米、ZR-YJV22-3×70mm2高压电缆665米，2×167顶管72米、6×167顶管61米、埋2排管197米、埋4排管48米、埋9排管127米，安装10KV进线柜 2台、10KV母线PT柜 2台、10KV计量柜 2台、10KV出线柜7台、10KV分段断路器柜1台、10KV分段隔离柜 1台、直流柜 65AH（含直流屏、蓄电池屏）1套、10KV进出线环网柜2台、SCB13-2500KVA干式变压器2台、SCB13-2000KVA干式变压器2台，800KVA箱变安装（利旧）1台，砌筑配电柜及变压器基础、砌筑电缆沟、新建室外高压电缆沟、接地系统等。

二、评审依据

1、建设单位报送的《湖南航天镁合金材料及制品产业园电力引入扩容及设备供电新建工程-10kv配电》预算书、送审单、设计图等资料；

2、经开区产发局《关于湖南航天镁合金材料及制品产业园电力引入扩容及设备供电新建工程可行性研究报告的批复》（产管项〔2023〕19号）；

3、湖南省住房和城乡建设厅湘建价〔2020〕56号关于印发2020《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知；

4、湖南省住房和城乡建设厅关于发布《湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)》的通知（湘建价〔2022〕146号）；

5、常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审(审计)标准操作规范（第一至第四期）修订及补充汇编版》；

6、《关于发布常德市二○二三年第一期安装工程材料市场综合价的通知》（常建价〔2023〕5号）；

7、《关于发布常德市二○二三年第六期建设工程材料市场综合价的通知》及市场询价（常建价〔2023〕9号）。

- 评审范围及程序

（一）评审范围

本工程预算，含工程费、不可预见费及前期费。

（二）评审程序

1、成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2、组织现场踏勘，测量，留取影像资料；

3、审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4、组织对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5、整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。

四、评审中的主要问题与说明

1、高压电缆价格偏高，审减造价5.6万元；

2、电缆桥架工程量多计，审减造价15.5万元；

3、干式变压器价格偏高，审减造价17.8万元；

4、接地极、接地母线工程量多计，审减造价3.4万元；

5、电缆明沟价格偏高，审减造价3.5万元；

6、新建室外高压电缆沟价格偏高，审减造价12.0万元；

7、铺种草皮价格偏高，审减造价1.2万元；

8、顶管价格偏高，审减造价1.6万元；

9、材料价格按最新发布价调整及其他审减，审减造价4.9万元；

10、高可靠性接电费不计算，审减造价66万元；

11、其他前期费用多计，审减造价27.0万元。其中，根据《关于明确区本级政府性工程建设项目投资评审工作有关事项的通知》（德财发〔2020〕5号），本工程审减率超过15%及以上，已扣减建设单位管理费10124元，审减率超过20%及以上，已扣减造价咨询费4465元。

五、评审结论

本工程预算送审金额为5071261元，审定金额为3486000元（其中：工程费3238953元、前期费149878元、不可预见费97169元），审减金额为1585261元,审减率31.26%。

六、相关事项说明及建议

1、建设单位应做好本项目资金管控，对于暂列金额、材料暂估价应完善相关签证、询价程序，项目额外需变更增加投资额的应按照德管办发[2020]5号履行变更程序后实施；

2、在项目实施过程中，建设单位应加强检验批、分部分项工程、单位工程验收及隐蔽工程验收管理工作，收集整理隐蔽工程量的相关报验申报资料、原始记录、电气设备和电缆的测试报告以及相关影像资料，以便办理结算；

3、本项目相关前期费用未提供成果文件及相关评审资料，暂按《关于明确常德经济技术开发区政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（德财函〔2018〕2号）文件计取。

常德经济技术开发区财政局投资评审中心

2023年11月14日